{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    5    月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.05.24","烟草公司","20210524-343",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","区卫生防疫站","20210524-344",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.07,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","新区营业所","20210524-345",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","祥瑞园","20210524-346",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","世纪花园","20210524-347",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.08,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","颐臻花园","20210524-348",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.07,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","山东理工大西校","20210524-349",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.24","市体育中心","20210524-350",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.08,null,"2021.05.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","棉麻站","20210525-351",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.07,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","恒嘉园","20210525-352",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.07,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","区经侦","20210525-353",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.07,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","人民东路小学","20210525-354",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.07,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","石蛤蟆","20210525-355",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","张店区军休所","20210525-356",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","市工商局","20210525-357",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.25","百花园物业","20210525-358",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,null,"2021.05.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","豪森大酒店","20210526-359",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.07,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","大成医院","20210526-360",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","锦绣花城","20210526-361",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.07,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","南定卫生所","20210526-362",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.08,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","南定派出所","20210526-363",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.08,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","南定营销中心","20210526-364",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.08,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","南定水厂","20210526-365",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.11,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.26","张南路中石化","20210526-366",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,null,"2021.05.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","市水资办","20210527-367",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.07,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","西苑小区","20210527-368",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","盛世康城","20210527-369",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.07,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","福源汇小区","20210527-370",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.07,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","市实验中学","20210527-371",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","五里桥社区","20210527-372",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","光大水务","20210527-373",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.27","开发区营业所","20210527-374",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.07,null,"2021.05.29","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.28","奔驰4S店","20210528-375",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.3,"2021.05.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.28","俪园","20210528-376",2,"未检出","<5","0.29","无","无",0.08,1.2,"2021.05.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.28","十一中","20210528-377",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,1.3,"2021.05.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.28","张店八中","20210528-378",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.07,1.3,"2021.05.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.28","市图书馆","20210528-379",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.07,1.3,"2021.05.30","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.28","凝碧水厂","20210528-380",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.07,1.2,"2021.05.30","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}