{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    5    月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.05.17","烟草公司","20210517-305",0,"未检出","<5",0.21,"无","无",0.08,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","区卫生防疫站","20210517-306",0,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.08,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","新区营业所","20210517-307",1,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.07,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","祥瑞园","20210517-308",0,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.07,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","世纪花园","20210517-309",0,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.08,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","颐臻花园","20210517-310",1,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.06,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","山东理工大西校","20210517-311",0,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.06,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.17","市体育中心","20210517-312",0,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.06,null,"2021.05.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","棉麻站","20210518-313",0,"未检出","<5",0.17,"无","无",0.07,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","恒嘉园","20210518-314",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.08,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","区经侦","20210518-315",1,"未检出","<5",0.17,"无","无",0.08,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","人民东路小学","20210518-316",1,"未检出","<5",0.18,"无","无",0.08,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","石蛤蟆","20210518-317",1,"未检出","<5",0.21,"无","无",0.06,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","张店区军休所","20210518-318",0,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.06,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","市工商局","20210518-319",0,"未检出","<5",0.26,"无","无",0.05,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.18","百花园物业","20210518-320",0,"未检出","<5",0.25,"无","无",0.05,null,"2021.05.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","市水资办","20210519-321",1,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.07,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","西苑小区","20210519-322",1,"未检出","<5",0.23,"无","无",0.07,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","盛世康城","20210519-323",0,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.08,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","福源汇小区","20210519-324",0,"未检出","<5",0.25,"无","无",0.07,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","市实验中学","20210519-325",1,"未检出","<5",0.28,"无","无",0.07,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","五里桥社区","20210519-326",0,"未检出","<5",0.29,"无","无",0.07,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","光大水务","20210519-327",0,"未检出","<5",0.25,"无","无",0.07,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.19","开发区营业所","20210519-328",0,"未检出","<5",0.24,"无","无",0.08,null,"2021.05.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","豪森大酒店","20210520-329",0,"未检出","<5",0.17,"无","无",0.07,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","大成医院","20210520-330",0,"未检出","<5",0.18,"无","无",0.06,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","锦绣花城","20210520-331",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","南定卫生所","20210520-332",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.08,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","南定派出所","20210520-333",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","南定营销中心","20210520-334",1,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.08,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","南定水厂","20210520-335",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.13,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.20","张南路中石化","20210520-336",0,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.07,null,"2021.05.22","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.21","奔驰4S店","20210521-337",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.2,"2021.05.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.21","俪园","20210521-338",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,1.2,"2021.05.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.21","十一中","20210521-339",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.2,"2021.05.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.21","张店八中","20210521-340",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.07,1.3,"2021.05.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.21","市图书馆","20210521-341",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.07,1.3,"2021.05.23","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.05.21","凝碧水厂","20210521-342",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.07,1.2,"2021.05.23","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}