{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  8   月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.08.04","新区营业所","20210804-533",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","祥瑞园","20210804-534",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","烟草公司","20210804-535",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","区卫生防疫站","20210804-536",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","世纪花园","20210804-537",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","颐臻花园","20210804-538",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","山东理工大西校","20210804-539",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.04","市体育中心","20210804-540",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2021.08.06","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","棉麻站","20210805-541",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","恒嘉园","20210805-542",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","区经侦","20210805-543",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","人民东路小学","20210805-544",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","石蛤蟆","20210805-545",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","张店区军休所","20210805-546",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","市工商局","20210805-547",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.05","百花园物业","20210805-548",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2021.08.07","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","市水资办","20210810-549",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","西苑小区","20210810-550",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","盛世康城","20210810-551",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","福源汇小区","20210810-552",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","市实验中学","20210810-553",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","五里桥社区","20210810-554",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","光大水务","20210810-555",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.10","开发区营业所","20210810-556",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2021.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","豪森大酒店","20210811-557",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","大成医院","20210811-558",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","锦绣花城","20210811-559",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","南定卫生所","20210811-560",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","南定派出所","20210811-561",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","南定营销中心","20210811-562",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","南定水厂","20210811-563",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.11,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.11","张南路中石化","20210811-564",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2021.08.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.12","奔驰4S店","20210812-565",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.12,"2021.08.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.12","俪园","20210812-566",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.12,"2021.08.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.12","十一中","20210812-567",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,1.12,"2021.08.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.12","市图书馆","20210812-568",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,1.28,"2021.08.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.12","凝碧水厂","20210812-569",1,"未检出","<5","0.34","无","无",0.05,1.28,"2021.08.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.12","张店八中","20210812-570",0,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,1.28,"2021.08.14","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}