{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  8 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.08.23","新区营业所","20210823-571",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","祥瑞园","20210823-572",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","烟草公司","20210823-573",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","区卫生防疫站","20210823-574",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","世纪花园","20210823-575",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","颐臻花园","20210823-576",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","山东理工大西校","20210823-577",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.23","市体育中心","20210823-578",1,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2021.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","棉麻站","20210824-579",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","恒嘉园","20210824-580",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","区经侦","20210824-581",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","人民东路小学","20210824-582",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","石蛤蟆","20210824-583",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","张店区军休所","20210824-584",1,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","市工商局","20210824-585",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.24","百花园物业","20210824-586",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","市水资办","20210825-587",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","西苑小区","20210825-588",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","盛世康城","20210825-589",1,"未检出","<5","0.31","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","福源汇小区","20210825-590",0,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","市实验中学","20210825-591",0,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","五里桥社区","20210825-592",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","光大水务","20210825-593",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.25","开发区营业所","20210825-594",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2021.08.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","豪森大酒店","20210826-595",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","大成医院","20210826-596",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","锦绣花城","20210826-597",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","南定卫生所","20210826-598",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","南定派出所","20210826-599",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","南定营销中心","20210826-600",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","南定水厂","20210826-601",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.11,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.26","张南路中石化","20210826-602",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2021.08.28","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.30","奔驰4S店","20210830-603",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.18,"2021.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.30","俪园","20210830-604",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.18,"2021.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.30","十一中","20210830-605",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.18,"2021.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.30","张店八中","20210830-606",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,1.34,"2021.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.30","市图书馆","20210830-607",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,1.34,"2021.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.08.30","凝碧水厂","20210830-608",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,1.34,"2021.09.01","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}