{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 9  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2021.09.08","烟草公司","20210908-609",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.07,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","区卫生防疫站","20210908-610",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.08,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","新区营业所","20210908-611",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.07,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","祥瑞园","20210908-612",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.06,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","世纪花园","20210908-613",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.07,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","颐臻花园","20210908-614",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.07,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","山东理工大西校","20210908-615",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.08","市体育中心","20210908-616",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2021.09.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","棉麻站","20210909-617",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.08,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","恒嘉园","20210909-618",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.08,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","区经侦","20210909-619",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.08,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","人民东路小学","20210909-620",1,"未检出","<5","0.14","无","无",0.07,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","石蛤蟆","20210909-621",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","张店区军休所","20210909-622",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.06,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","市工商局","20210909-623",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.09","百花园物业","20210909-624",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2021.09.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","市水资办","20210913-625",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.07,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","西苑小区","20210913-626",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","盛世康城","20210913-627",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","福源汇小区","20210913-628",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","市实验中学","20210913-629",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.05,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","五里桥社区","20210913-630",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","光大水务","20210913-631",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.13","开发区营业所","20210913-632",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2021.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","豪森大酒店","20210914-633",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","大成医院","20210914-634",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","锦绣花城","20210914-635",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","南定卫生所","20210914-636",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.07,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","南定派出所","20210914-637",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.07,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","南定营销中心","20210914-638",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.07,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","南定水厂","20210914-639",0,"未检出","<5","<0.12","无","无",0.11,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.14","张南路中石化","20210914-640",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.07,"/","2021.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.15","奔驰4S店","20210915-641",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2021.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.15","俪园","20210915-642",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2021.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.15","十一中","20210915-643",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,{"v":1.6,"d":"1.60"},"2021.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.15","市图书馆","20210915-644",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.68,"2021.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.15","凝碧水厂","20210915-645",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,1.68,"2021.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2021.09.15","张店八中","20210915-646",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,1.16,"2021.09.17","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}